成都市新都区妇幼保健院

应急备电保障服务项目比选文件

# 第一章  比选邀请

成都市新都区妇幼保健院应急备电保障服务项目采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的比选。

一、采购项目基本情况

1、比选项目名称：成都市新都区妇幼保健院应急备电保障服务项目。

2、采购人：成都市新都区妇幼保健院

3、采购控制价：8.8万元/年

二、采购项目内容：

- 采购人备电设备整体处于超期服役状态，大部分UPS故障或电池故障，其中门诊楼3楼网络机房UPS及蓄电池设备已运行超10年，UPS容量30KVA，面板按键已损坏，无法正常查看设备参数，配套电池已超出厂使用年限，现场检查数据为26mΩ-40mΩ，已超出原厂标的4mΩ标准；门诊楼8楼手术室、产房设备机房电源设备为原EPS利旧改造，其中UPS容量已使用10年以上，设备完全失效，电池组老化无法充放电，已无法满足备电时长40分钟的要求。为了保证以上机房的供电系统的高可靠性，对其提供带监控平台的备电保障及维保服务。

# 第二章  供应商资格条件要求

#### 1、具有独立企业法人资格并依法取得有效营业执照，营业执照处于有效期；

#### 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

#### 3、具备国家行政主管部门颁发在有效期内的承装(修、试)电力设施五级及以上资质，同时须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证；

#### 4、企业在近3年内（以提交比选文件截止时间60个月内为准），在经营活动中没有违法记录；

#### 5、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

#### 6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次比选；

#### 7、在成都市设有服务机构或办事处；

#### 8、本次招标不支持联合体投标。

第三章  供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；

2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；（复印件）

3、具备国家行政主管部门颁发在有效期内的承装(修、试)电力设施五级及以上资质，同时须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证（复印件）；

4、在成都市设有服务机构或办事处承诺函（原件）；

5、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

6、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

7、法定代表人身份证复印件；

8、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；

注意：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章），并在必要时提供原件备查；

- 2、供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性

第四章  采购项目要求

- 一、服务要求：

| 序号 | 项目 | 服务地点 | 服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合大楼备电 | 三楼计算机中心机房 | 提供相关备电设备，保障备电时长不低于40分钟，且提供电力保障产品监控平台服务 | 提供3年服务期 |
| 2 |  | 八楼产房 |  |  |
| 3 |  | 八楼手术室 |  |  |

- 二、设备要求

- ★设备基本配置不得低于下表

- 三、商务要求：

- （一）服务时间、地点和方式

- 服务时间：服务期三年，合同每年一签，采购人有权根据服务质量决定是否续签合同

- 服务地点：成都市新都区新都大道309号。

- 3、服务方式：由成交供应商提供相关设备设施的备电保障服务。

- （二）技术服务

- 提供完善的技术服务。

- ★（三）人员配置要求

- 项目经理1名、技术负责人1名，具备电气相关专业中级或高级职称/资格

- 2、维护及抢险人员3名，具有由国家应急管理部门颁发的高低压电工证。

- ★（四）车辆要求

提供至少1辆专门服务车辆保障日常与紧急服务。

★（五）设备到货时间、安装调试时间和故障处理响应时间：

1、到货时间：20个自然日

2、安装调试时间：15个自然日。如果发生不可抗力因素导致安装调试时间延误的，时间顺延。

3、故障处理响应时间：接到故障处理通知后7*24小时内响应，1小时内到达指定地点，故障处理24小时内完成。

- （六）付款及结算方式

本项目以合同签订后10个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的50%作为预付款，1个服务周期满后，经采购人考核合格支付剩余的50%部分。

以上带“★”号条款为本项目实质性条款必须满足，否则投标文件作无效处理。（供应商提供承诺函并加盖鲜章）

响应文件封面

本

- 响应文件

采购项目名称：成都市新都区妇幼保健院

应急备电保障服务

采购项目编号:XDFBY-HQ2024-13

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日    期：   年   月   日

## 一、参与比选声明（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我方自愿参加贵公司组织的本次比选活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

- 我方已认真阅读比选文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

- 2、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次比选有关的费用，承诺其在比选有效期限内对我方具有约束力。

3、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

4、我方同意按照贵单位的要求提供与比选、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

5、本次投标有效期为递交投标响应文件截止之日起90天。

与本次比选有关的正式通讯为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

## 二、相关证明文件格式

2-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：     年龄：      职务：

本人系（供应商名称）的法定代表人。就参加贵单位组织的采购编号为（XDFBY-HQ2024-13）的（成都市新都区妇幼保健院应急备电保障服务）比选项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

注意：法定代表人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此证明书。

2-2

法定代表人授权书

：

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位应急备电保障服务项目（采购编号：XDFBY-HQ2024-13）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此授权委托书。

- 承诺函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：   年    月   日

## 无行贿犯罪记录承诺函

成都市新都区妇幼保健院：

本单位                   （供应商名称）作为 成都市新都区妇幼保健院应急备电保障服务项目（采购编号：XDFBY-HQ2024-13）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年  月   日

- 五、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本

- 六、报价函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

1.我方全面研究了“成都市新都区妇幼保健院应急备电保障服务项目”比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3．我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5．本次比选有效期为递交比选响应文件截止之日起90天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期： 年  月  日

- 七、报价表

| 成都市新都区妇幼保健院应急备电保障服务项目报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 项目名称 | - 服务周期 | - 报 价 |
| - 应急备电保障服务 | - 1年 | - 元 人民币大写： |

注: 报价应是包括设备、运输、安装调试、人工、维保服务、保险、税费等所有费用的最终报价，报价超过采购控制价的视为无效报价

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：   年    月    日

- 八、采购项目要求承诺函

## 八、其它证明材料（方案、业绩、证书、承诺函等）

- 九、评分细则

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价20% | 20分 | 满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×价格权值×100 注：本项最高得20分 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 2 | 服务方案60 | 人员配置12分 | - 本项目需配置项目经理和技术负责人各1人，维护人员至少3名。项目经理和技术负责人需具备电气相关专业中级或高级职称/资格，维护人员需具备国家应急管理部门颁发的高低压电工证电气，否则投标文件视为无效。 - 项目经理、技术负责人具备中级工程师职称或二级建造师资格及以上的，每个人得3分，最多得6分； - 2、每多提供一名维护人员得2分，最多得6分 注：本项最高得12分 | 以上人员须提供人员清单、身份证、相关证书扫描件及近3个月以来由供应商为其缴纳社保的证明材料（以提供官网截图或社保保障机构盖章证明为依据），须提供常驻成都承诺函。 |
|  |  | 安装调试13分 | - 在满足技术规范书要求的基础上对设备安装调试及故障处理的时间进行承诺和响应 - 1、设备交货时间：承诺签订合同后20日内交货，否投标文件视为无效。每提前1天加1分，最多加5分。 2、设备安装时间：承诺设备到货15日内完成安装调试，否投标文件视为无效。在满足15日的基础上，每提前2日完成安装调试，得1分，最多得3分； 3、接到故障处理通知后7*24小时内响应，1小时内到达指定地点，故障处理24小时内完成，故障处理时间每提前1个小时得1分，最多得5分。 注：本项最高得13分 | （以上证明材料均需提供承诺函加盖供应商鲜章） |
|  |  | 车辆配置3分 | 至少提供1辆专门服务车辆保障日常与紧急服务，否投标文件视为无效，每多提供1台得1分，最高得3分 注：本项最高得3分 | 注：以上车辆须提供车辆行驶证、强制保险、三方保险（如为租赁车辆，需提供租赁合同、车辆行驶证、强制保险、三方保险扫描件） |
|  |  | 监控服务12分 | 1、该平台可实现设备异常报警、设备参数实时监测查看、设备运行状态展示； 2、提供7*24H监控服务，实时发现、确认，处理各种告警并进行故障预处理，并形成网络运行分析周报、月报； 3、监控平台取得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。 注：满足1项得4分。本项最高得12分。 | 监控平台需在项目交付时同时交付，提供承诺函；7*24H监控服务，提供承诺函；提供计算机软件著作权登记证书扫描件 |
|  |  | 维保方案20分 | 根据供应商提供的维保方案（内容包括但不限于：①项目现状分析、②维保组织架构、③维保计划、④安全质量管理措施、⑤应急处理方案等内容进行评审，符合本项目实际情况能够保障项目顺利实施的得20分，每缺一项内容扣4分，每有一项内容有缺陷的扣2分，直至该项扣完为止。（缺陷是指：存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况） 注：本项最高得20分 |  |
| 3 | 履约能力18% | 18分 | - 近3年以来有类似备电保障服务项目的，每有1个项目得2分，最高得8分； - 2、合同内有为医疗机构提供备电服务的，每有1个合同加1分，最高加4分； - 3、具有质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书；每具有一个得1分，最多得4分。 - 4、具有承装(修、试)电力设施许可证四级得2分。 - 注：本项最高得18分 | （提供合同及证书复印件并加盖供应商鲜章） |
| 4 | 响应文件的规范性 2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分，有一项细微偏差扣1分，扣完为止。 注：本项最高得2分 | 以比选响应文件为准 |
| 总分 | 100分（说明：供应商失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣5分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分100分扣完为止）。 |  |  |  |